|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γραμμές | Ib (A) | In (A) | In αποζ(A) | S(mm2) | Σωλήνας(mm) | Πτώση τάσης (V) |
| 1η Φωτιστικών | 3,5 | 10 | - | 3x1,5 | 13,5 | 1,756 |
| 2η Φωτιστικών | 4,5 | 10 | - | 3x1,5 | 13,5 | 3,456 |
| 3η Φωτιστικών | 2,5 | 10 | - | 3x1,5 | 13,5 | 2,115 |
| 1η Ρευματοδοτών | 7 | 16 | - | 3x2,5 | 16 | 1,54 |
| 2η Ρευματοδοτών | 7 | 16 | - | 3x2,5 | 16 | 1,37 |
| 3η Ρευματοδοτών | 6 | 16 | - | 3x2,5 | 16 | 1,48 |
| 4η Ρευματοδοτών | 7 | 16 | - | 3x2,5 | 16 | 4,55 |
| 5η Ρευματοδοτών | 6,5 | 16 | - | 3x2,5 | 16 | 2,5 |
| Κουζίνας | - | 25 | 32 | 3x6 | 20 | - |
| Θερμοσίφωνα | - | 20 | 25 | 3x4 | 20 | - |
| Ψυγείου | - | 16 | - | 3x2,5 | 16 | - |
| Πλυντηρίου Πιάτων | - | 16 | - | 3x2,5 | 16 | - |
| Πλυντηρίου Ρούχων | - | 16 | - | 3x2,5 | 16 | - |
| Κλιματιστικό Σαλονιού (15.000 btu/h) | - | 20 | - | 3x4 | 20 | - |
| Κλιματιστικό Υπνοδωματίων(1,2)(9.000 btu/h) | - | 16 | - | 3x2,5 | 16 | - |